Актуальная версия

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.07.2021			№ 786

г. Вытегра

Об утверждении схемы теплоснабжения

сельского поселения Анхимовское

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», учитывая результаты проведенных публичных слушаний по проекту утверждаемой схемы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения сельского поселения Анхимовское.

- Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Вытегорского муниципального района от 16 апреля 2019 года № 430 «Об утверждении схемы теплоснабжения сельского поселения Анхимовское».

- Настоящее постановление  вступает в силу со дня подписания,  подлежит размещению на официальном сайте Вытегорского муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и  в сетевом издании «Сборник муниципальных актов».

Руководитель Администрации района 				    А.В. Скресанов

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации района

от 12.07.2021 № 786

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНХИМОВСКОЕ

2021 год

Оглавление

1. Введение 3 1.1. Характеристика сельского поселения Анхимовское 3 1.2. Муниципальное образование сельское поселение Анхимовское 3 1.4. Объекты социальной сферы, обслуживаемые теплоснабжающими предприятиями и организациями сельского поселения Анхимовское 3 1.5. Перечень и наименование теплоснабжающих предприятий и организаций сельского поселения Анхимовское 3 1.6. Планы и схемы теплоснабжения сельского поселения Анхимовское 3 2. УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ 3 2.1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель 3 2.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности) и приросты потребления тепловой энергии (мощности) с разделением по видам теплопотребления 3 2.3. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловых нагрузок 3 2.3.1. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника тепловой энергии 3 2.3.2. Существующие затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды и значения существующей тепловой мощности источника тепловой энергии нетто 3 2.3.3. Значения существующих потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям 3 2.4. Перспективные балансы теплоносителя 3 2.4.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей 3 2.5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии 3 2.5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения 3 2.5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии 3 2.5.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения Ошибка! Закладка не определена. 2.5.4. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно 3 2.5.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 3 2.5.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим 3 2.5.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения 3 2.5.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения 3 2.6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 3 2.6.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) 3 2.6.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку 3 2.6.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения3 2.6.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения 3 2.6.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения 3 2.7. Перспективные топливные балансы 3 2.8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации 3 2.9. Тарифы теплоснабжающих организаций 3 2.10. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 3 2.11. Решение по бесхозяйным тепловым сетям 3 2.12. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕДАЦИИ 3 3. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 3 3.1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии 3 3.1.1. Источники тепловой энергии 3 3.1.2. Тепловые сети 3 3.1.3. Потребители тепловой энергии 3 3.1.4. Перспективное потребление тепловой энергии 3 3.1.5. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки 3

ОСНОВАНИЕ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения сельского поселения Анхимовское является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года.N2 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Общие положения

Схема теплоснабжения поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей сельского поселения Анхимовское тепловой энергией;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения сельского поселения Анхимовское;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

Для достижения поставленной задачи:

- проведено обследование котельных, тепловых сетей и систем теплопотребления;

- составлена расчетная схема тепловой сети;

- выполнен расчет существующих и перспективных тепловых нагрузок;

- произведен расчет теплового режима в тепловых сетях от существующих котельных на температурный график 70-55°С, определены тепловые потери в тепловых сетях.

# Введение

# Характеристика сельского поселения Анхимовское

Сельское поселение Анхимовское — сельское поселение в составе Вытегорского муниципального района Вологодской области. Центр — посёлок Белоусово, расположенный в 9 км от районного центра на берегу Волго-Балтийского канала.

Сельское поселение Анхимовское расположено в западной части района. Граничит:

- на западе с Оштинским  сельским поселением;

- на севере с МО «Город Вытегра» и Андомским сельским поселением,

- на  северо-востоке с Девятинским, на востоке с Алмозерским сельскими поселениями,

- на юго-востоке с Шольским сельским поселением Белозерского района,

- на юге с Вепсским национальным сельским поселеним Бабаевского района.

Основание для разработки схемы теплоснабжения с/п Анхимовское изложено в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Инициатор разработки схемы теплоснабжения | Администрация Вытегорского муниципального района |
| --- | --- |
| Основания для разработки | Федеральный закон от 27.07.2011 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.12 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", Постановление Администрации Вытегорского муниципального района от 13.04.2018 № 440 «О разработке схем теплоснабжения» |
| Цель разработки | Удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность), теплоносителя и обеспечения надёжного теплоснабжения наиболее экономическим способом при минимальном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий, стратегического планирования территории муниципалитета |
| Задачи | 1. Создания условий для применения современных и перспективных тепловых источников; 2. Реконструкция тепловых сетей 3. Техническое перевооружение источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения. |
| Основные разработчики | Администрация Вытегорского муниципального района Привлеченные специалисты. |

# Муниципальное образование сельское поселение Анхимовское

Население – на 01.01.2013 года проживает 1739  человек.

# Объекты централизованного теплоснабжения сельского поселения Анхимовское

Краткая характеристики системы теплоснабжения с/п Анхимовское приведено в таблице 1.3.

Таблица 1.3

| № п/п | Наименование объекта | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд | ед./кв.м | 411/27300 |
|  | в том числе: многоквартирный жилищный фонд | ед./кв.м | 146/9800 |
| 2 | Теплоисточники | ед. | 2 |
|  | в том числе: жилищно-коммунального хозяйства | ед./Гкал | 2 |
| 3 | Тепловые сети | км. | 1,662 |
|  | в том числе: жилищно-коммунального хозяйства | км. | 1,662 |

# Объекты социальной сферы, обслуживаемые теплоснабжающими предприятиями и организациями сельского поселения Анхимовское

Характеристика потребителей системы теплоснабжения на территории с/п Анхимовское приведены в таблице 1.4.

Таблица 1.4

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный жилой фонд | ед. | 146 |
| 2 | Объекты управления образования | ед. | 3 |
| 3 | Объекты здравоохранения | ед. | - |
| 4 | Объекты управления культуры | ед. | 1 |
| 5 | Объекты социальной защиты | ед. | - |

# Перечень и наименование теплоснабжающих предприятий и организаций сельского поселения Анхимовское

Перечень теплоснабжающих организацией приведен в таблице 1.5.

Таблица 1.5

| № п/п | Наименование | Вид деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1 | АО «Вологодская областная энергетическая компания» | теплоснабжение |

# Планы и схемы теплоснабжения сельского поселения Анхимовское

Система теплоснабжения Анхимовского сельского поселения состоит из 2 котельных общей установленной мощностью 1,17 Гкал/ч и 1,662 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении. На сегодняшний день эксплуатацию данных объектов осуществляет АО «Вологодская областная энергетическая компания».

Планы централизованного теплоснабжения сельского поселения Анхимовское приведены:

- план централизованного теплоснабжения села Белоусово Анхимовского сельского поселения Вытегорского района в М 1:500 – приложение №1;

Схемы тепловых сетей котельных сельского поселения Анхимовское приведены:

- схема тепловых сетей котельной №16 в пос. Белоусово Анхимовского сельского поселения  Вытегорского района – приложение №2;

- схема тепловых сетей котельной №17 в селе пос. Белоусово Анхимовского сельского поселения  Вытегорского района – приложение №3;

# УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

# Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории  сельского поселения Анхимовское осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными источниками теплоснабжения (печное отопление). Часть объектов социальной сферы и общественные здания подключены к централизованным системам теплоснабжения, которые состоят из котельных и тепловых сетей. На территории сельского поселения Анхимовское поставщиками тепловой энергии являются 2 муниципальные котельные, которые  находятся в пос. Белоусово.

Перечень существующих котельных приведен в сводной таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Наименова-ние котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная мощность, Гкал/ч | Расход теплоносителя, т/ч | Основной вид топлива | Протяженность тепловых сетей, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 16, с/п Анхимовское,. пос. Белоусово, ул. Строителей | 1,20 | 0,57 | 69,0 | уголь | 1365 |
| Котельная № 17, с/п Анхимовское,. пос. Белоусово, ул. Советская | 0,40 | 0,32 | 38,0 | дрова | 317 |
| ИТОГО | 1,60 | 0,89 | 107,0 |  | 1682 |

В поселении нет перспектив строительства многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры. В связи с этим потребность в строительстве тепловых сетей, с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки для целей отопления отсутствует.

# Объемы потребления тепловой энергии (мощности) и приросты потребления тепловой энергии (мощности) с разделением по видам теплопотребления

Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха основаны на анализе тепловых нагрузок потребителей установленных в договорах теплоснабжения и указаны в таблице 2.2.

Таблица 2.2

| Потребитель | Отапливаемый объем, м3 | Твн | Расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №16 |  |  |  |
| Жилой дом, Советская, 1 | 970 | 20 | 25 724 |
| Жилой дом, Строительная, 1 | 1 184 | 20 | 29 553 |
| Жилой дом, Строительная, 2 | 1 240 | 20 | 30 950 |
| Жилой дом, Строительная, 3 | 2 442 | 20 | 50 882 |
| Жилой дом, Строительная, 4 | 1 240 | 20 | 30 950 |
| Жилой дом, Строительная, 6 | 1 249 | 20 | 31 175 |
| Жилой дом, Строительная, 8 | 1 244 | 20 | 31 050 |
| Жилой дом, Строительная, 10 | 1 240 | 20 | 30 950 |
| Жилой дом, Строительная, 12 | 2 649 | 20 | 59 332 |
| Жилой дом, Школьная, 6 | 827 | 20 | 22 362 |
| Жилой дом, Школьная, 4 | 944 | 20 | 25 035 |
| Жилой дом, Гагарина, 17 | 1 101 | 20 | 14 871 |
| Жилой дом, Гагарина, 17а | 258 | 20 | 8 318 |
| Детский сад, Гагарина, 13 | 1 281 | 20 | 29 975 |
| Клуб Чайка, Гагарина, 22 | 1 330 | 16 | 23 621 |
| Магазин, Школьная, 2 | 1 007 | 16 | 18 368 |
| Столовая, Школьная, 2 | 1 291 |  | 20 479 |
| Жилой дом, Молодежная, 10 | 1 706 | 20 | 38 987 |
| Жилой дом, Молодежная, 17 | 318 | 20 | 9 922 |
| ИТОГО отопление: |  |  | 532 504 |
| Котельная №17 |  |  |  |
| Белоусовская школа, Советская, 10 | 10 202 | 16 | 195 878 |
| Вытегорский политехнический техникум, Советская, 2а | 3 135 | 16 | 52 668 |
| Мастерские-гараж, Советская, 2 | 2 885 | 10 | 72 702 |
| ИТОГО отопление: |  |  | 321 248 |

Учитывая, что Генеральным планом сельского поселения Анхимовское не предусмотрено изменение схем теплоснабжения на территории пос. Белоусово, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Изменения производственных зон не планируется.

# Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловых  нагрузок

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане сельского поселения Анхимовское не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения  сельского поселения Анхимовское.

# Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника тепловой энергии

Характеристика установленного оборудования в котельных и их мощность приведена в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1

| Котельная | Марка котлов | Суммарная установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Процент загрузки мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 16, пос. Белоусово, ул. Строителей | KB-ТС-2Р – 2 шт. КВР 0,4 – 2 шт. | 1,20 | 0,57 | 44,2 |
| Котельная № 17, пос. Белоусово, ул. Советская | Универсал-6 – 1 шт. KB-ТС-2Р – 1 шт. | 0,40 | 0,32 | 80,0 |
| ИТОГО: |  | 1,60 | 0,89 |  |

# Существующие затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды и значения существующей тепловой мощности источника тепловой энергии нетто

Потери тепловой энергии  в размере 2% от полезного отпуска  на собственные нужды котельных приведены в таблице 2.3.2

Таблица 2.3.2

| Котельная | Суммарная установленная мощность, Гкал/ч | Фактическая располагаемая мощность, Гкал/ч | Затраты на собственные нужды, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 16, пос. Белоусово, ул. Строителей | 1,20 | 1,20 | 0,015 |
| Котельная № 17, пос. Белоусово, ул. Советская | 0,40 | 0,40 | 0,008 |

# Значения существующих потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям

Технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях в размере 16,8% от отпущенного тепла приведены в таблице 2.3.3.

Таблица 2.3.3

| Котельная | Суммарная установленная мощность, Гкал/ч | Фактическая располагаемая мощность, Гкал/ч | Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 16, пос. Белоусово, ул. Строителей | 1,20 | 1,20 | 0,096 |
| Котельная № 17, пос. Белоусово, ул. Советская | 0,40 | 0,40 | 0,052 |

# Перспективные балансы  теплоносителя

# Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Водоподготовительное оборудование на котельных сельского поселения Анхимовское отсутствует. Потери теплоносителя обосновываются только аварийными участками теплосети. Разбор теплоносителя потребителями отсутствует. Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть.

# Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению  источников  тепловой энергии

# Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения

Необходимость строительства новых котельных на территории сельского поселения Анхимовское отсутствует. Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется  разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому строительства новых источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку, не планируется.

# Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии с целью обеспечения перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии не предусмотрены.

# Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Мер по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно не предусмотрено.

# Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Меры по переводу котельных, размещенных на территории сельского поселения Анхимовское, в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии схемой теплоснабжения не предусмотрены.

# Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый»  режим

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки по тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим не предусмотрены.

# Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения

Поскольку в сельском поселении Анхимовское не предусматривается изменение схемы теплоснабжения поселения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения не предусмотрены.

# Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

Для котельных №16, №17 в пос. Белоусово определен оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии - 70-60,9°С.

Параметры температурного графика 70-60,9°С приведены в таблице 2.5.8.

Таблица 2.5.8

| tн. | t1 | t2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 38,2 | 35,9 |  |
| 7 | 39,4 | 36,9 |  |
| 6 | 40,6 | 37,9 |  |
| 5 | 41,8 | 38,9 |  |
| 4 | 43 | 39,9 |  |
| 3 | 44,1 | 40,9 |  |
| 2 | 45,3 | 41,8 |  |
| 1 | 46,4 | 42,8 |  |
| 0 | 47,5 | 43,7 |  |
| -1 | 48,6 | 44,6 |  |
| -2 | 49,8 | 45,5 |  |
| -3 | 50,8 | 46,4 |  |
| -4 | 51,9 | 47,3 |  |
| -5 | 53 | 48,2 |  |
| -6 | 54,1 | 49,1 |  |
| -7 | 55,2 | 50 |  |
| -8 | 56,2 | 50,8 |  |
| -9 | 57,3 | 51,7 |  |
| -10 | 58,3 | 52,5 |  |
| -11 | 59,3 | 53,4 |  |
| -12 | 60,4 | 54,2 |  |
| -13 | 61,4 | 55,1 |  |
| -14 | 62,4 | 55,9 |  |
| -15 | 63,4 | 56,7 |  |
| -16 | 64,4 | 57,5 |  |
| -17 | 65,4 | 58,3 |  |
| -18 | 66,4 | 59,1 |  |
| -19 | 67,4 | 59,9 |  |
| -20 | 68,4 | 60,7 |  |
| -21 | 69,4 | 61,5 |  |
| -22 | 70 | 62 |  |
| -23 | 70 | 61,9 |  |
| -24 | 70 | 61,7 |  |
| -25 | 70 | 61,6 |  |
| -26 | 70 | 61,5 |  |
| -27 | 70 | 61,4 |  |
| -28 | 70 | 61,3 |  |
| -29 | 70 | 61,2 |  |
| -30 | 70 | 61,1 |  |
| -31 | 70 | 61 |  |
| -32 | 70 | 60,9 |  |

# Предложения по строительству и реконструкции тепловых  сетей

# Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство (реконструкция) тепловых сетей для перераспределения тепловой нагрузки не планируется.

# Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов нагрузки во вновь осваиваемых районах не планируется. Перспективное строительство индивидуального жилищного фонда предусматривается с использованием автономных источников теплоснабжения. В связи с этим потребность в строительстве новых тепловых сетей, с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки для целей отопления отсутствует.

# Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство (реконструкция) тепловых сетей для обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии не планируется.

# Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения

Новое строительство или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения не планируется.

# Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей для данных целей не планируется.

# Перспективные топливные балансы

Расчет по используемому в настоящее время топливу в разрезе  источников тепловой энергии представлен в таблице 2.7.

Таблица 2.7.

| Котельная (вид топлива) | Вид топлива | Годовые расходы топлива (2019), тыс.м3, тонн |  | Годовые расходы топлива (2020), тыс.м3, тонн | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | Персп. | Сущ. |  |  |
| Котельная № 16, Анхимовское с/п, пос. Белоусово, ул. Строителей | уголь | 892,0 | 892,0 | 729,00 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная № 17, Анхимовское с/п, пос. Белоусово, ул. Советская | дрова | 961,0 | 961,0 | 766,00 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |

# Решение об определении единой теплоснабжающей организации

В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии с пунктом 6 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г.  № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относятся утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных разделом II Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 года N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации - при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации.

Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями, указанными в пункте 7 настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную  дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным в пункте 7 настоящих Правил, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям, установленным в пункте 7 Правил.

8.Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время на территории сельского поселения Анхимовское функционирует основная теплоснабжающая организация АО «Вологодская областная энергетическая компания», осуществляющее производство и передачу тепловой энергии.

Определить АО «Вологодская областная энергетическая компания», в качестве единой теплоснабжающей организации на территории сельского  поселения  Анхимовское Вытегорского муниципального района.

Определить, что зоной деятельности единой теплоснабжающей организации являются системы теплоснабжения на территории сельского  поселения Анхимовское Вытегорского муниципального района.

# Тарифы теплоснабжающих организаций

Действующие тарифы услуги теплоснабжающих организацией на территории с/п Анхимовское приведены в таблице 2.9.

Таблица 2.9.

| № п/п | Наименование предприятия | Наименование котельной | Дата ввода тарифа | Тариф руб./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | АО «Вологодская областная энергетическая компания», | - Котельная № 16, с/п Анхимовское, пос. Белоусово, ул. Строительная | с 01.12.2022 г по 31.12.2023г | 5224,80* |
| 2. | АО «Вологодская областная энергетическая компания», | Котельная № 17, с/п Анхимовское, пос. Белоусово, ул. Советская | с 01.12.2022 г по 31.12.2023г | 5224,80* |

*тариф указан с учетом ндс.

# Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Раздел «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии» должен содержать распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определять условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Поскольку в сельском поселении Анхимовское имеются обособленные тепловые источники, то вопрос о перераспределении тепловой энергии не рассматривается.

# Решение по бесхозяйным тепловым  сетям

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и, которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

В настоящее время на территории сельского поселения Анхимовское бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

# ВЫВОДЫ И РЕКОМЕДАЦИИ

В результате анализа состояния существующей системы теплоснабжения сельского поселения Анхимовское можно сделать вывод, что теплоэнергетическое хозяйство находится в удовлетворительном состоянии. Однако использование физически и морально устаревшего оборудования приводит к неэффективному потреблению энергоресурсов в процессе производства и передачи  тепловой энергии. Физический износ основного теплоэнергетического оборудования, низкий КПД котлов не позволяет оказывать услуги теплоснабжения с требуемым уровнем качества и надежности.

Передача тепловой энергии от котельных к потребителям осуществляется по системе существующих тепловых сетей. Изоляция тепловых сетей на некоторых участках имеет повреждения, вследствие чего отдельные участки трубопровода подвержены повышенной коррозии. Это приводит к росту потерь отпускаемой тепловой энергии в сетях, а в дальнейшем снижает надежность работы всей системы теплоснабжения.

Основными проблемами системы теплоснабжения сельского поселения Анхимовское являются:

1) высокий уровень износа тепломеханического оборудования источников;

2) отсутствие оборудования по химводоподготовке на котельных приводит к снижению мощности котельного оборудования и срока его службы;

3) низкая эффективность  производства тепловой энергии из-за избыточного расхода топлива, перерасхода электрической энергии на перекачку теплоносителя;

4) низкая эффективность транспортировки тепловой энергии;

Фактический уровень тепловых потерь при передаче тепловой энергии значительно превышает нормативный.

Рекомендации:

  - Развитие теплоснабжения сельского поселения Анхимовское предполагается базировать на преимущественном использовании существующих котельных с проведением ряда мероприятий, повышающих эффективность работы систем теплоснабжения.

  - Разработанная схема теплоснабжения при необходимости будет ежегодно актуализироваться и один раз в пять лет корректироваться.

# ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ  МАТЕРИАЛЫ

# Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии

# Источники тепловой энергии

Котельная № 16, с/п Анхимовское, п. Белоусово,  ул. Строительная.

Здание котельной кирпичное. Год ввода в эксплуатацию котельной -1980 г.

Вид топлива – уголь.

Расчетные параметры теплоносителя на котельной – 70-60,9°С.

В котельной установлены 2 водогрейных котла КВ-ТС-2Р, единичной мощностью 0,30 Гкал/ч каждый, и 2 водогрейных котла КВР 0,4, единичной мощностью 0,30 Гкал/ч каждый.

Суммарная мощность котельной 1,20 Гкал/час.

Для перекачки теплоносителя по тепловой сети в котельной установлено два сетевых насоса. В работе постоянно находится 1 сетевой насос марки Wilo CronoBloc-BL 40/170-7.5/2 (N=7,5 кВт), n=3000 об/мин. При выходе из строя Wilo CronoBloc-BL 40/170-7.5/2 в работу включается резервный сетевой насос марки Wilo CronoBloc-BL 40/170-7.5/2 (N=7,5 кВт), n=3000 об/мин.

| Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №16 | 1,20 | 0,57 | 1 | уголь |
| Котлы |  |  |  |  |
| Тип, марка котла |  | Год установки котлов | Теплопроизводительность котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| КВ-ТС-2Р |  | 2012 | 0,30 | 1 |
| КВ-ТС-2Р |  | 2012 | 0,30 | 1 |
| КВР-0,4 |  | 2019 | 0,30 | 1 |
| КВР-0,4 |  | 2019 | 0,30 | 1 |
| Насосы |  |  |  |  |
| марка насоса, производительность, м3/час напор,м.вод.ст. |  | Эл/двигатель, кВт, частота обороты/мин |  | Кол-во насосов |
| Wilo CronoBloc-BL 40/170-7.5/2 |  | N=7,5 кВт, n=3000 об/мин |  | 1 |
| Wilo CronoBloc-BL 40/170-7.5/2 |  | N=7,5 кВт, n=3000 об/мин |  | 1 |
| подпиточный КМ 20/30 |  | N=4 кВт, n=3000 об/мин |  | 1 |
| Дымовая труба |  |  |  |  |
| Диаметр, мм, высота, м |  | Материал |  | Кол-во |
| 530 мм, 26 метров (2017 год) |  | стальная |  | 1 |
| 630 мм, 30 метров (2020 год) |  | стальная |  | 1 |

В процессе эксплуатации системы теплоснабжения возникают утечки теплоносителя. Для возмещения потерь в котельной установлен подпиточный насос КМ 20/30 (N=4 кВт) n=3000 об/мин. Установленный подпиточный насос практически не эксплуатируется, т.к. подпитка осуществляется за счет рабочего давления водопровода (Р=2 кг*с/см2). Химводоподготовка - отсутствует, вентиляторы воздуха – Ц 4-70 №5 в количестве 2 шт., каждый из которых установлен на общем воздуховоде для 2-х котлов, дымосос – отсутствует, приборы учета – эл.счетчик Меркурий 230.

Количество подключенных потребителей – 19.

Системы горячего водоснабжения – нет.

Общая протяженность тепловых сетей (в 2-х трубном исчислении) – 1345 м. Располагаемый напор на выходе из котельной составляет - 35 м.вод.ст. Рабочее давление составляет – 3,5 кг*с/см2.

Для системы теплоснабжения от котельной № 16 принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии по температурному графику 70-60,9 °С      при расчетной температуре наружного воздуха -32,0 Со.

Схема сети теплоснабжения – закрытая.

Для обеспечения бесперебойной работы при отключении электроэнергии, котельная оборудована резервным источником снабжения электроэнергии (РИСЭ) марки ДГУ ТСС АД-24С-Т400-1РКМ11 (дизельный), мощностью 24 кВт. Имеется второй ввод.

Котельная № 17, с/п Анхимовское, п. Белоусово,  ул. Советская.

Здание котельной кирпичное.

Вид топлива – дрова.

Расчетные параметры теплоносителя на котельной – 70-60,9°С.

В котельной установлен один водогрейный котел Универсал-6 единичной мощностью 0,1 Гкал/ч и один водогрейный котел КВ-ТС-2Р единичной мощностью 0,30 Гкал/ч.

Суммарная мощность котельной 0,40 Гкал/час.

Для перекачки теплоносителя по тепловой сети в котельной установлено 2 сетевых насоса. В работе постоянно находится один сетевой  насос  марки  КМЛ2 65-125/2 (N=2,2 кВт, n=3000 об/мин). При выходе из строя насоса КМЛ2 65/125/2, в работу вступает резервный сетевой насос марки К КМЛ2 65-125/2 (N=2,2 кВт, n=3000 об/мин).

| Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №17 | 0,40 | 0,32 | 1 | дрова |
| Котлы |  |  |  |  |
| Тип, марка котла |  | Год установки котлов | Теплопроизводительность котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| КВ-ТС-2Р |  | 2010 | 0,30 | 1 |
| Универсал-6 |  | 2010 | 0,1 | 1 |
| Насосы |  |  |  |  |
| марка насоса, производительность, м3/час напор,м.вод.ст. |  | Эл/двигатель, кВт;обороты/мин |  | Кол-во насосов |
| сетевой КМЛ2 65-125/2 |  | N=2,2 кВт, n=3000 об/мин |  | 1 |
| сетевой КМЛ2 65-125/2 |  | N=2,2 кВт, n=3000 об/мин |  | 1 |
| подпиточный КМ |  | N=1,5 кВт, n=3000 об/мин |  | 1 |
| Дымовая труба |  |  |  |  |
| Диаметр, мм, высота, м |  | Материал |  | Кол-во |
| 530 мм, 24 метра (2017 год) |  | стальная |  | 1 |

В процессе эксплуатации системы теплоснабжения возникают утечки теплоносителя. Для возмещения потерь в котельной установлен подпиточный насос КМ, N=1,5 кВт, n=3000. Установленный подпиточный насос практически не эксплуатируется, т.к. подпитка осуществляется за счет рабочего давления водопровода (Р=2 кг*с/см2). Химводоподготовка - отсутствует, вентилятор воздуха – ВЦ 14-46 №4, дымосос – отсутствует, приборы учета – эл.счетчик Меркурий 230.

Количество подключенных потребителей – 3.

Системы горячего водоснабжения – нет.

Общая протяженность тепловых сетей (в 2-х трубном исчислении) - 317 м. Располагаемый напор на выходе из котельной составляет – 35 м.вод.ст. Рабочее давление составляет – 3,5 кг*с/см2 .Отпуск тепловой энергии от котельной по температурному графику 70-60,9°С  при расчетной температуре наружного воздуха -32°С.

Схема сети теплоснабжения – закрытая.

# Для обеспечения бесперебойной работы при отключении электроэнергии, котельная оборудована резервным источником снабжения электроэнергии (РИСЭ) марки TSS SGG 10000EH3A (бензогенератор), мощностью 18 кВт. Второй ввод отсутствует.

# Тепловые сети

Тепловые сети от котельной № 16, с/п Анхимовское, п. Белоусово,  ул. Строительная

Техническое состояние тепловых сетей:

Прокладка тепловых сетей выполнена надземно и подземно. Общая длина 1365 м. Диаметры подземной трубы от d 32 до d 100мм.

Расчетные тепловые потери в сетях составляют 16,8%.

Перечень длин трасс с разбивкой по диаметрам и способу прокладки приведены в таблице 3.1.2.1

Таблица 3.1.2.1

| Условный диаметр трубопровода, мм | Протяженность подземной трассы в двухтрубном исчислении, метров | Протяженность надземной трассы в двухтрубном исчислении, метров | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | 36 | - | 36 |
| 50 | 343 | 76 | 419 |
| 65 | 218 | - | 218 |
| 80 | 680 | - | 680 |
| 100 | 12 | - | 12 |
| Итого | 1289 | 76 | 1365 |

К тепловым сетям подключены системы теплопотребления жилых и общественных зданий. Количество тепловых пунктов составляет 19 штук.

На всех тепловых пунктах дроссельные диафрагмы присутствуют. Практически на всех тепловых пунктах присутствуют штуцера для измерения давления.

Тепловые сети от котельной № 17, с/п Анхимовское, п. Белоусово,  ул. Советская

Техническое состояние тепловых сетей:

Прокладка тепловых сетей выполнена надземно и подземно. Общая длина 317 м. Диаметры подземной трубы от d 65 до d 100мм.

Расчетные тепловые потери в сетях составляют 16,8 %.

Перечень длин трасс с разбивкой по диаметрам и способу прокладки приведены в таблице 3.1.2.2.

Таблица 3.1.2.2

| Условный диаметр трубопровода, мм | Протяженность подземной трассы в двухтрубном исчислении, метров | Протяженность надземной трассы в двухтрубном исчислении, метров | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| 65 | 75 | - | 75 |
| 100 | 45 | 197 | 242 |
| Итого | 120 | 197 | 317 |

К тепловым сетям подключены системы теплопотребления общественных зданий. Количество тепловых пунктов составляет 3 штуки.

На всех тепловых пунктах присутствуют дроссельные диафрагмы и балансировочные клапаны. Практически на всех тепловых пунктах присутствуют штуцера для измерения давления.

# Потребители тепловой энергии

Котельная № 16, с/п Анхимовское, п. Белоусово,  ул. Строительная  отапливает 19 зданий. Общее количество зданий, подключенных в настоящее время к системе теплоснабжения – 19.

Суммарная существующая расчетная подключенная тепловая нагрузка на отопление объектов теплоснабжения 0,57 Гкал/ч.

Перечень тепловых нагрузок, подключенных к тепловой сети приведен в таблице 3.1.3.1.

Таблица 3.1.3.1

| № | Наименование здания | Тип здания | Тепловая нагрузка на отопление, ккал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой дом, Советская, 1 | население | 25 724 |
| 2 | Жилой дом, Строительная, 1 | население | 29 553 |
| 3 | Жилой дом, Строительная, 2 | население | 30 950 |
| 4 | Жилой дом, Строительная, 3 | население | 50 882 |
| 5 | Жилой дом, Строительная, 4 ) | население | 30 950 |
| 6 | Жилой дом, Строительная, 6 | население | 31 175 |
| 7 | Жилой дом, Строительная, 8 | население | 31 050 |
| 8 | Жилой дом, Строительная, 10 | население | 30 950 |
| 9 | Жилой дом, Строительная, 12 | население | 59 332 |
| 10 | Жилой дом, Школьная, 6 | население | 22 362 |
| 11 | Жилой дом, Школьная, 4 | население | 25 035 |
| 12 | Жилой дом, Гагарина, 17 | население | 14 871 |
| 13 | Жилой дом, Гагарина, 17а | население | 8 318 |
| 14 | Детский сад, Гагарина, 13 | бюджет | 29 975 |
| 15 | Клуб Чайка, Гагарина, 22 | бюджет | 23 621 |
| 16 | Магазин, Школьная, 2 | юр.лица | 18 368 |
| 17 | Столовая, Школьная, 2 | юр.лица | 20 479 |
| 18 | Жилой дом, Молодежная, 10 | население | 38 987 |
| 19 | Жилой дом, Молодежная, 17 | население | 9 922 |
|  | Итого: |  | 532 504 |
|  | ИТОГО с потерями в т/сетях (24%) |  | 746 330 |
|  | ИТОГО с потерями на СН (2%) |  | 761 500 |

Котельная № 16, с/п Анхимовское, п. Белоусово, ул. Строительная отапливает 19 зданий. Общее количество зданий, подключенных в настоящее время к системе теплоснабжения – 19.

Суммарная существующая расчетная подключенная тепловая нагрузка на отопление объектов теплоснабжения 0,57 Гкал/ч.

Котельная № 17, с/п Анхимовское, п. Белоусово, ул. Советская отапливает 3 здания. Общее количество зданий, подключенных в настоящее время к системе теплоснабжения – 3.

Суммарная существующая расчетная подключенная тепловая нагрузка на отопление объектов теплоснабжения 0,32 Гкал/ч.

Перечень тепловых нагрузок, подключенных к тепловой сети приведен в таблице 3.1.3.2.

Таблица 3.1.3.2

| № | Наименование здания | Тип здания | Тепловая нагрузка на отопление, ккал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Белоусовская школа, Советская, 10 | бюджет | 195 878 |
| 2 | Вытегорский политехнический текникум, Советская, 2а | бюджет | 52 668 |
| 3 | Мастерские-гараж, Советская, 2 | население, юр.лица | 72 702 |
|  | Итого: |  | 321 248 |
|  | ИТОГО с потерями в т/сетях (24%) |  | 391 765 |
|  | ИТОГО с потерями на СН (2%) |  | 399 700 |

Котельная № 17, с/п Анхимовское, п. Белоусово, ул. Советская отапливает 3 общественных здания. Общее количество зданий, подключенных в настоящее время к системе теплоснабжения – 3.

Суммарная существующая расчетная подключенная тепловая нагрузка на отопление объектов теплоснабжения 0,32 Гкал/ч.

# Перспективное потребление тепловой энергии

Существующие социально-бытовые объекты, жилые, административные и общественные здания будут снабжаться по прежней схеме централизованного теплоснабжения от котельных № 16, № 17 с/п Анхимовское.

# Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой  нагрузки

Перспективные тепловые балансы котельных с/п Анхимовское соответствуют существующим тепловым балансам и представлены в таблице 3.1.5.

Таблица 3.1.5

| Показатель | Ед. изм. | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 16, п. Белоусово, ул. Строительная |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1612,4 | 1031,58 |
| Расход теплоэнергии на собственные нужды | Гкал | 41,6 | 26,62 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1570,8 | 1004,97 |
| Потери тепловой энергии | Гкал | 264 | 168,94 |
| Отпущенная теплоэнергия | Гкал | 1306,8 | 836,03 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 573,4 | 558,83 |
| Расход угля | т | 892,0 | 729,00 |
| Котельная № 17п. Белоусово, ул. Советская |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 709,1 | 563,43 |
| Расход теплоэнергии на собственные нужды | Гкал | 18,3 | 14,54 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 690,8 | 548,90 |
| Потери тепловой энергии | Гкал | 116,1 | 92,27 |
| Отпущенная теплоэнергия | Гкал | 574,7 | 456,63 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 144,2 | 131,31 |
| Расход древесного топлива | пл. м3 | 961,0 | 766,00 |

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки равны существующим, так как в сельском поселении Анхимовское не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

РАЗДЕЛ 4. СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С МОДЕЛИРОВАНИЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ТАКИХ СИСТЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ОТКАЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ПРИ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»

  - Перечень возможных сценариев развития аварий в системах теплоснабжения.

    - Возможные сценарии развития аварий в системах теплоснабжения:

- остановка котельной из-за прекращения подачи топлива или электроэнергии;

- прорыв тепловых сетей;

- прорыв сетей водоснабжения;

- разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котельных);

- неблагоприятные погодно-климатические явления;

- человеческий фактор.

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия представлены в таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1

| Вид аварии | Причина аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в системе отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный |
| Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах | объектовый (локальный) |
| Прорыв тепловых сетей | Предельный износ, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в системе отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный |
| Прорыв сетей водоснабжения | Предельный износ, повреждение на трассе | Прекращение циркуляции в системе водо- и теплоснабжения | муниципальный |

  - Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии.

    - Организация управления ликвидацией аварий на объектах теплоснабжения.

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Вытегорского района (далее – КЧС и ПБ), на объектовом уровне - руководитель теплоснабжающей организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

- на муниципальном уровне - ЕДДС по вопросам сбора, обработки и обмена информацией, оперативного реагирования и координации совместных действий ДДС организаций, расположенных на территории района, оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации (далее - ЧС);

- на объектовом уровне - ДДС организации.

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

    - Силы и средства для ликвидации аварий на объектах теплоснабжения.

В режиме повседневной деятельности на объектах теплоснабжения осуществляется дежурство специалистов.

Время готовности к работам по ликвидации аварии - 45 мин.

Для ликвидации аварий создаются и используются:

- резервы финансовых и материальных ресурсов Администрации Вытегорского района;

-   резервы финансовых материальных ресурсов организаций.

Объемы резервов финансовых ресурсов Администрации Вытегорского района определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

  - Действия при ликвидации последствий аварийных ситуаций.

4.3.1. Каждой ресурсоснабжающей организации рекомендуется разработать Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления. Наличие Порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций проверяется органом местного самоуправления при проверке готовности к отопительному сезону.

4.3.2. Устранение последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения, повлекшее временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительные отклонение параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуется силами и средствами эксплуатирующей организации, в соответствии с установленным внутри организации порядком. Оповещение участников процесса централизованного теплоснабжения (потребителей, поставщиков) в рамках ликвидации последствий аварийной ситуации осуществляется в соответствии с регламентами (инструкциями) по взаимодействию дежурно-диспетчерских служб организаций или иными согласованными распорядительными документами.

4.3.3. В случае, если возникновение аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения может повлиять на функционирование иных смежных инженерных сетей и объектов, эксплуатирующая организация оповещает о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденными тепловыми сетями и объектами.

4.3.4. В зависимости от вида и масштаба аварийной ситуации теплоснабжающей организацией принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в социально значимые объекты. Нормативное время готовности к работам по ликвидации аварийной ситуации – не более 45 минут с момента её возникновения.

4.3.5. Теплоснабжающие организации должны руководствоваться расчетом допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов.

Расчеты допустимого времени устранения аварийных нарушений:

а) на объектах водоснабжения:

| N п/п | Наименование аварийного нарушения | Диаметр труб, мм | Время устранения, ч, при глубине заложения труб, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 2 | более 2 |  |
| 1 | Отключение водоснабжения | до 100 | 8 | 12 |  |
| 2 | Отключение водоснабжения | св. 150 | 12 | 18 |  |

б) на объектах теплоснабжения:

| N п/п | Наименование аварийного нарушения | Время на устранение | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, C |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 |  | -20 |  | ниже -20 |  |
| 1. | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 |  | 15 |  | 15 |  |
| 2. | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 |  | 15 |  | 15 |  |
| 3. | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 |  | 15 |  | 10 |  |
| 4. | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 |  | 10 |  | 10 |  |

в) на объектах электроснабжения:

| N п/п | Наименование аварийного нарушения | Время устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Отключение электроснабжения | - часа |

4.3.6. Теплоснабжающая организация, получив информацию об аварийной ситуации, на основании анализа полученных данных проводит оценку сложившейся обстановки, масштаба аварийной ситуации и возможных последствий, осуществляет незамедлительно действия в соответствии со своим Порядком ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с

учетом взаимодействия тепло-, электро-, и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, при этом с применением электронного моделирования определяет оптимальные решения для осуществления переключений в тепловых сетях.

4.3.7. Дежурный диспетчер теплоснабжающей организации:

- производит оповещение в соответствии со своим Порядком ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций;

- осуществляет контроль выполнения мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций до восстановления подачи тепловой энергии и горячей воды потребителям.

4.3.8. Время сбора сил и средств аварийной бригады на месте аварийной ситуации не должно превышать 45 мин с момента оповещения об аварийной ситуации.

4.3.9. Руководитель, главный инженер теплоснабжающей организации, в системе теплоснабжения которой возникла аварийная ситуация, в течение 30 минут со времени возникновения аварийной ситуации оповещает посредством телефонной связи или с использованием сервисов обмена мгновенными сообщениями мобильных приложений (мессенджеров) заместителя руководителя администрации Вытегорского района, начальника Управления ЖКХ, транспорта и строительства Администрации Вытегорского района.

Сообщение должно содержать точный адрес (место) аварийной ситуации, подробную информацию об аварийной ситуации с указанием характеристик вышедшего из строя оборудования или коммуникаций, причины аварийной ситуации, масштабы и возможные последствия, планируемые сроки ремонтно-восстановительных работ, привлекаемые силы и средства. Информация о проведении работ актуализируется каждые 2 часа.

4.3.10. Заместитель руководителя Администрации Вытегорского района, начальник Управления ЖКХ, транспорта и строительства Администрации Вытегорского района по истечению 2 часов, в случае не устранения аварийной ситуации:

- производит оповещение главы Вытегорского района и руководителя Администрации Вытегорского района;

- лично производит оценку ситуации для необходимой координации работ, прибывает на место проведения работ.

4.3.11. ЕДДС Вытегорского района через организации, осуществляющие управление многоквартирными домами оповещает жителей, которые проживают в зоне аварийной ситуации, об её возникновении, ликвидации и возобновлении подачи ресурса.

4.3.12. Руководитель администрации Вытегорского района принимает решение по привлечению дополнительных сил и средств к ремонтным работам, и о необходимости создания штаба по локализации аварийной ситуации.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует КЧС и ПБ.